«ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ» АҚ СТАНДАРТЫ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ЖАБДЫҒЫ ОРНАТЫЛҒАН

ҮЙ-ЖАЙЛАРДА ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕ

ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕ

АҚ СТ 80429 – 1/034 – 2020

Мазмұны

1	Қолдану саласы	1

2	Терминдер және анықтамалар	1

3	Белгілер мен қысқартулар	2

4	Жалпы ережелер	2

5	Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар тізімі	3

6	Ережелерді бұзушылық үшін жауапкершілік	4

7	Кәсіптік іріктеу және еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды үйрету бойынша талаптар	4

8	Ережелер бойынша білімді тексеру шараларына қойылатын талаптар	5

9	Іссапардағы персоналға қойылатын талаптар	5

10	Еңбек пен демалыс тәртібі	6

11	Өндірістік үй-жайларға қойылатын талаптар	7

12	Өндірістік жабдыққа қойылатын талаптар	12

13	Өндірістік жабдықты орналастыруға және жұмыс орындарын ұйымдастыруға қойылатын талаптар	14

14	Қорғаныс құралдарының қолданылуына қойылатын талаптар	15

15	Кросста жұмыс істеу кезінде еңбекті қорғау бойынша талаптар	16

16	Қымтаулы аймақта жұмыс істеу кезінде еңбекті қорғау бойынша талаптар	17

17	Талшықты-оптикалық беріліс жүйелері (ТОБЖ)	19

18	Энергетика және климатехника орталығы (ЭжКО)	19

19	Түзеткіш бөлмесі.	20

20	Аккумуляторлық қондырғылар	20

21	Шағын электр станциялары	25

22	Компрессор, сорап, желдету қондырғылары. Ішкі және сыртқы құбыржол желісі және ауа құбыры	28

А-қосымшасы (міндетті) Қорғаныс құралдарын есепке алу және ұстау журналы	30

Б-қосымшасы (міндетті) Электр қондырғыларда қолданылатын қорғаныс құралдарын пайдалану және сынау ережелері. Оларға қойылатын техникалық талаптар	31

Алғысөз

1. «Қазақтелеком» АҚ филиалы — «Инфокоммуникациялық технологиялар академиясы» дирекциясының Нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу бөлімі ЖАҢАРТҚАН.

2. «Қазақтелеком» АҚ Орталық аппаратының Пайдалану департаменті ЕНГІЗГЕН

3. «Қазақтелеком» АҚ «____» ____________ ______ жылғы № _____ бұйрығымен БЕКІТІЛГЕН

4. «Қазақтелеком» АҚ-ның 11.12.2000 жылғы № 298 бұйрығымен бекітілген «Телефон станциялары мен телеграфтарда жұмыс істеген кезде еңбекті қорғау ережелерінің» ОРНЫНА ЕНГІЗІЛГЕН

Осы стандартты «Қазақтелеком» АҚ-ның рұқсатынсыз Қазақстан Республикасының аумағында толықтай немесе ішінара көрсетуге, ресми басылым ретінде таралымдауға және таратуға болмайды.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ЖАБДЫҒЫ ОРНАТЫЛҒАН

ҮЙ-ЖАЙЛАРДА ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕ

ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕ

- Қолдану саласы

  - Телекоммуникация жабдығы орнатылған үй-жайларда жұмыс істеу кезінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау (ЕҚжЕҚ) жөніндегі осы ережелер (бұдан әрі – Ережелер) технологиялық үй-жайларда, қымтаулы аймақта жұмыс істеген кезде орындалатын еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау талаптарынан тұрады.

  - Осы Ережелер қолданыстағы, қайта және жаңадан құрылып жатқан технологиялық үй-жайларда, қымтаулы аймақтарда қолданылады және «Қазақтелеком» АҚ филиалдары үшін міндетті болып табылады.

  - Ережелер «Қазақтелеком» АҚ құрылымдық бөлімшелерінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша жұмысты ұйымдастырудың бірыңғай жүйесін белгілейді.

- Терминдер және анықтамалар

Осы Стандартта мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады:

  - Автоматты телефон станциясы (АТС): Автоматты телефондық қосылулар мен ажыратуларды қамтамасыз ететін телефон станциясы.

  - Қауіпсіз еңбек жағдайлары: Жұмыс істейтіндерге өндірістік факторлар әсерінің деңгейлері белгіленген нормативтерден аспайтын жағдайлар.

  - Негізгі электр қорғаныс құралдары: Қондырғының жұмыс кернеуіне төзетін оқшаулама қабы бар және олардың көмегімен кернеудегі ток өткізгіш бөліктерді ұстауға көмектесетін электр қорғаныс құралдары.

  - Еңбекті қорғау: Құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық-техникалық, санитариялық-эпидемиологиялық, емдеу-профилактикалық, оңалту және өзге де іс-шаралар мен құралдарды қамтитын, еңбек қызметі процесінде жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі.

  - Қауіпті өндірістік фактор: Әсері жұмыскердің еңбекке қабілеттіліктен уақытша немесе тұрақты айырылуына (өндірістік жарақат алуына немесе кәсіптік ауруға шалдығуына) немесе қайтыс болуына әкеп соқтыруы мүмкін өндірістік фактор;

  - Жұмыс орны: Жұмыскердің еңбек қызметі процесінде еңбек міндеттерін орындауы кезінде оның тұрақты немесе уақытша болатын орны.

- Белгілер мен қысқартулар

АҚ – Акционерлік қоғам;

ЕҚжЕҚ – еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау;

ВКО – енгізуші-коммутациялық жабдық;

ЖҚҚ – жеке қорғаныс құралдары;

ЭҚОҚ – Электр қондырғыларды орнату қағидалары;

ҚР – Қазақстан Республикасы;

ЕҚжЕҚҚ – еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметі;

ЕҚСЖ – еңбек қауіпсіздігі стандарттар жүйесі;

ҚБ – құрылымдық бөлімше;

ИТҚ – инженерлік техникалық қызметкер;

ЭБЖ – электр беріліс жолы;

ЭСӨ – электр статикалық өріс;

ЭҚҚ – электр қуаттаушы қондырғы.

- Жалпы ережелер

  - Телекоммуникация жабдығын монтаждау және пайдалану осы Ережелердің, Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану ережелерінің, Электр қондырғыларды орнату қағидаларының (ЭҚОҚ) талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

  - Осы Ережелердің және ЕҚжЕҚ бойынша қолданыстағы нормативтік актілердің негізінде жұмыскерлер үшін әр лауазым бойынша және жекелеген жұмыс түрлері бойынша жергілікті жағдайларды, жабдықты және өндірістік үдерістердің ерекшеліктерін ескере отырып еңбекті қорғау бойынша нұсқаулықтар әзірленуі тиіс. Бұл нұсқаулықтар осы Ережелерге қайшы келмеуі тиіс.

  - ЕҚжЕҚ бойынша нұсқаулықтарды «Қазақтелеком» АҚ филиалдарының цех, учаске, зертхана, бөлімше басқарушылары әзірлейді.

  - «Қазақтелеком» АҚ филиалдарындағы Еңбек қауіпсіздігігі және және еңбекті қорғау қызметі (ЕҚжЕҚҚ) жұмыскерлерге арналған нұсқаулықтарды уақытылы әзірлеу, тексеру және қайта қарауды үнемі бақылау; әзірлеушілерге әдістемелік көмек көрсету; оларға қажетті үлгілік нұсқаулықтарды, еңбек қауіпсіздігі стандарттар жүйесінің (ЕҚСЖ) құжаттарын, сондай-ақ еңбекті қорғау бойынша басқа да нормативтік актілерді сатып алуға жәрдемдесу жұмыстарын атқаруы тиіс.

  - Нұсқаулықтар ЕҚжЕҚҚ-мен келісіліп, Филиалдың Техникалық басқарушысымен (директорымен) бекітіледі. Нұсқаулықтар мамандықтар немесе жұмыс түрлері бойынша кемінде 3 жылда бір рет қайта қаралады. 3 жылдың ішінде қызметкерлердің еңбек жағдайлары өзгермесе, нұсқаулықтың күші келесі мерзімге ұзартылады да, бұл жөнінде нұсқаулықтың бірінші бетінде жазба жазылады («Қайта қаралды» мөртабаны соғылады, нұсқаулықты қайта қарау үшін жауапты қызметкердің аты-жөні мен қолы, қайта қарау күні қойылады).

  - ЕҚжЕҚ бойынша жұмыс осы Ережелерге сәйкес орындалады.

  - Технологиялық құжаттамада (технологиялық карталарда, жұмыс жүргізу жобаларында) мынадай қауіпсіздік талаптары көрсетіледі:

- жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық шаралар;

- жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін техникалық шаралар;

- орындаушылардың біліктілігі;

- қажетті қорғаныс құралдары.

- Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар тізімі

  - Телекоммуникация жабдығындағы өндірістік үдерістерде мынадай қауіпті және зиянды өндірістік факторлар болуы мүмкін:

- жұмыс орнында жоғары шу деңгейі;

- электр тізбегі кернеуінің қауіпті деңгейі нәтижесінде оның тұйықталуы адам денесінен өту мүмкіндігі;

- лазерлік сәуле әсері;

- биікте атқарылатын жұмыстар;

- ауыр жүктерді жылжыту;

- жарылу қаупі бар газдардың шахта арқылы өтуі;

- заттардың биіктен құлауы;

- өрт пайда болу қаупі;

- оптикалық талшықтың ұсақ қалдықтары жұмысшының денесіне түсуі;

- жұмыс аймағында ауа температурасының жоғары немесе төмен болуы;

- ауа ылғалдылығының жоғары немесе төмен болуы;

- статикалық электр қуатының жоғары деңгейі;

- электрмагниттік сәулеленудің жоғары деңгейі;

- электрмагниттік өріс кернеуінің жоғары деңгейі;

- жұмыс аймағының жеткілікті дәрежеде жарықтандырылмауы;

- құралдар мен жабдықтың бетіндегі үшкір шеттер, қылау және кедір-бұдыр жерлер;

- жұмыс орнының еден бетінен анағұрлым биіктікте орналасуы.

- Ережелерді бұзушылық үшін жауапкершілік

  - ЕҚжЕҚ бойынша талаптарды бұзатын тұлғалар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады.

  - Осы Ереже талаптарының бұзылғанын анықтаған, жабдықтың немесе қорғаныс құралдарының ақаулығын, қорғаныс құралдарының жеткіліксіздігін байқаған әр қызметкер бұл жөнінде дереу тікелей басшысын, ал ол жұмыс орнында болмаса – жоғары тұрған басқарушысын хабардар етуге міндетті.

- Кәсіптік іріктеу және еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды үйрету бойынша талаптар

  - Телекоммуникация жабдығында техникалық күтім жасау, жөндеу және монтаждау жұмыстарына 18 жастан жас емес, сондай-ақ:

- медициналық тексеруден өткен;

- қауіпсіз жұмыс әдістерін үйренген;

- қауіпсіздік техникасы ережелері бойынша білімін тексеруден өткен;

- электр қауіпсіздік тобы III –тен кем емес;

- біліктілік анықтамалығына сәйкес тиісті біліктілігі бар қызметкерлер жіберіледі.

  - Электр қауіпсіздігі бойынша қажетті тобы болуға тиісті ИТҚ, электрмеханиктер лауазымдарының тізімін филиал басқарушысы бекітеді.

  - Институттар, техникумдар, кәсіптік-техникалық училищелерден жіберілген 18 жасқа дейінгі тәжірибеленушілер электр қондырғыларға электр қауіпсіздік тобы III-тен кем емес электртехникалық персонал өкілінің үздіксіз бақылауымен ғана жіберіледі. 18 жасқа толмаған тәжірибеленушілерді өзіндік жұмысқа жіберуге және оларға III және одан жоғары электр қауіпсіздік тобын беруге тыйым салынады.

  - Ережелерді оқып-үйрену және білімін тексеру тәртібі мен түрлері қолданыстағы АҚ СТ 80429-1/009-2018 «Қазақтелеком» АҚ қызметкерлерін еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқыту, нұсқаулық беру және білімін тексеру ережелеріне» сәйкес болу керек.

  - Оқытылып жатқан жұмыстар мен кәсіптер тізімін, сондай-ақ оқу тәртібін, үлгісін, мерзімділігін және ұзақтығын филиал басқарушылары кәсіптің сипатына, жұмыс түрлеріне, өндіріс пен еңбек жағдайларының ерекшеліктеріне қарай және салалық нормативтік құқықтық актілерді ескеріп, сондай-ақ кәсіподақ комитетімен келісе отырып белгілейді.

  - Еңбек қауіпсіздігі бойынша оқу барысы «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша үлгілік оқу бағдарламасы» стандартына сәйкес жүзеге асырылады.

  - ЕҚжЕҚ бойынша қосымша (жоғары) талаптар қойылатын жұмыстарды атқару үшін Қоғам филиалы құрылымдық бөлімшелерінің (ҚБ) қызметкерлері осы талаптарды ескере отырып, еңбек қауіпсіздігі бойынша қосымша арнайы оқудан өтеді.

- Ережелер бойынша білімді тексеру шараларына қойылатын талаптар

  - Қоғам филиалының ҚБ қызметкерлерінің ЕҚжЕҚ бойынша білімін Қоғам филиалының ҚБ-ның емтихан комиссиясы тексереді. Емтихан комиссияларының құрамын Қоғам филиалының бірінші басқарушысы бекітеді. Комиссия кемінде 3 адамнан тұруы тиіс.

  - Емтиханға дайындық және оның ұйымдастырылуын бақылау қызметі Қоғам филиалының бірінші басқарушысына, ал ҚБ-да – ҚБ басқарушыларына жүктеледі. Олар болмаған жағдайда, Қоғам филиалының бірінші басқарушысының бұйрығымен тағайындалған адамдарға жүктеледі. Емтихандар Қоғам филиалының бірінші басқарушысының бұйрығымен бекітілген кесте бойынша қабылданады. Кесте емтиханға дейін бір ай бұрын емтихан комиссияларының барлық мүшелеріне жіберілу керек. Емтихан өткізу күні мен орны жөнінде емтихан тапсырушыны кемінде 30 күн бұрын хабардар ету керек.

  - ЕҚжЕҚ бойынша білімін тексеру шаралары «Қазақтелеком» АҚ қызметкерлерін еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқыту, нұсқаулық беру және білімін тексеру ережелеріне сәйкес орындалады.

- Іссапардағы персоналға қойылатын талаптар

  - Іссапардағы персоналға (іссапардағы персоналға телекоммуникация жабдығында жұмыс істеуге жіберілетін ұйымдардың штаттан тыс персоналы жатқызылады) телекоммуникация жабдығында жұмыс істеуге рұқсат беру тәртібі Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерінде және осы Ережелердегі іссапардағы адамдарға қойылатын талаптарға сәйкес жіберіледі.

  - Телекоммуникация жабдығында жұмыстарды орындау үшін іссапарға жіберілген тұлғалардың электр қауіпсіздік тобын және еңбекті қорғау бойынша білімін тексеруден өткенін растайтын белгіленген үлгідегі куәліктері болуы тиіс. Іссапардағы персоналдың еңбекті қорғау бойынша білімін тұрақты жұмыс жасайтын орнында тексереді.

  - Іссапарға жіберетін ұйым (филиал) іссапар мақсатынан басқа жауапты басқарушы, жұмыс жүргізуші, бақылаушы және бригада мүшелері болып тағайындала алатын адамдар жөнінде, сондай-ақ электр қондырғыларда жұмыс істеген кезде наряд беру құқығын беруге болатын адамдар жөнінде жазбаша түрде хабарлауы тиіс.

  - Іссапарға жіберілгендер іссапар орнына келген кезде алдағы уақытта жұмыс істейтін жабдықтың ерекшеліктерін ескере отырып, (учаске үшін жауапты бөлімшеде) еңбекті қорғау бойынша нұсқамалықтан өтеді, ал наряд беруші, жауапты басқарушы, жұмыс жүргізуші және бақылаушы міндеттері жүктелетіндер осы жабдықты электр қуатымен жабдықтау сызбалары бойынша нұсқамалықтан да өтеді.

  - Нұсқамалықты ұйымдастыру және өткізу, сондай-ақ жұмыскерді жұмысқа жіберу қызметі ЕҚжЕҚ қамтамасыз ету бойынша жауапты бөлімшенің басқарушысына жүктеледі.

  - Нұсқамалықтың өткені нұсқамалық журналында оны өткізуші тұлғаның және нұсқамалықтан өткен жұмыскерлердің қолдары қойылып ресімделеді. «Қазақтелеком» АҚ-да рұқсат-нарядтар бойынша жоғары қауіптілік жағдайында жұмыс жүргізу ережелеріне сәйкес бөгде ұйымдарға және/немесе бөгде қызметкерлерге (мердігерлерге) жұмыс жүргізу үшін рұқсат-акт беріледі.

  - Іссапарға жіберуші ұйым жауап береді:

- іссапардағы қызметкерлердің оларға берілген электр қауіпсіздік топтарына сәйкестігі үшін;

- іссапардағы персоналға берілген құқықтардың осы Ережелердің 10.3-тармағына сәйкес келуі үшін;

- іссапардағы персоналдың Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерін орындауы үшін.

  - Жабдығында іссапардағы персонал жұмыс істейтін ұйым жұмыскерлердің электр тогымен жарақаттанудан және осы жабдықтағы басқа қауіпті және зиянды факторлардың әсерінен қорғалуын қамтамасыз ететін қауіпсіздік шараларының орындалуы үшін жауап береді.

  - Жұмыс орнын дайындау және іссапардағы персоналға жұмысқа рұқсат беру қызметін кез келген жағдайда пайдаланушы ұйымның оперативті персоналы атқарады.

- Еңбек пен демалыс тәртібі

  - Алма-кезек жұмыс істейтін қызметкерлер, сондай-ақ жұмыс уақыты мезгілдермен есептелетін қызметкерлер үшін жұмыс кестелері құрылады.

  - Филиал басқарушысы кәсіподақ комитетімен келіскеннен кейін бекіткен жұмыс кестелері қолданысқа енгізілгенге дейін кемінде бір ай бұрын қызметкерлерге жеткізіліп, көзге көрінетін жерде ілінуі тиіс.

Өндірістік қажеттіліктен болатын айрықша жағдайларда кәсіподақ комитетімен келісе отырып, бүкіл есептік мезгіл бойы жұмыс кестелерін өзгертуге рұқсат етіледі. Ауысымдағы үздіксіз жұмыс ұзақтығы 8 сағат деп белгіленеді, демалыс және тамақтану уақыты саналмайды.

  - Қызметкерлердің оңтайлы еңбекке қабілеттілігін қамтамасыз ету және денсаулығын сақтау мақсатында регламенттелген үзілістер белгіленіп, олардың ұзақтығы жұмыс ауысымының ұзақтығына, еңбек қызметінің түрі мен санатына қарай анықталуы тиіс. Регламенттелген үзілістер жалпы жұмыс уақытына кіреді.

- Өндірістік үй-жайларға қойылатын талаптар

  - Барлық қолданыстағы, сондай-ақ жаңадан және қайта құрылып жатқан қымтаулы аймақтардағы, технологиялық үй-жайлардағы (кросстар, шахталар, түзеткіш, аккумулятор бөлмелері, дизельгенераторларға арналған бөлмелердегі) өндірістік үй-жайлар қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелерінің, идаралық технологиялық жобалау нормаларының, идаралық құрылыс нормаларының, ЭҚОҚ-ның, Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану ережелерінің, Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерінің, ҚР Өрт қауіпсіздігі ережелерінің талаптарына, сондай-ақ Технологиялық телекоммуникация жабдығын орнатқан кезде «Қазақтелеком» АҚ-ның технологиялық үй-жайлары мен ғимараттарына қойылатын талаптарға және осы Ережелердің талаптарына сәйкес болуы тиіс.

  - Еден құрылысының көтеру қабілеті үстіден 1225кг/м² және астыдан 245кг/м² болуы тиіс. Үй-жайды еңбек қауіпсіздігі талаптарының орындалуына қарай таңдау керек.

  - Қымтаулы аймақ бөлмесінде бейне бақылау құрылғыларын орнату керек. Ішкі бейнекамералар қабырғалардың үстіне кемінде 2,5 м биіктікте немесе төбеге орнатылып, үздіксіз қуат беру көзіне жалғануы тиіс.

  - Бейнекамералардың талап етілетін саны қаралмайтын жерлер қалмайтындай мөлшерде болу керек.

  - Бейнебақылау деректері көшірмелерін сақтау мерзімділігі аптасына 1 рет деп белгіленеді.

  - Тәуліктік мониторингті қамтамасыз ету үшін бейнекамералардың нақты уақыт режіміндегі көрсетілімі оперативті кезекшілердің экрандарына шығарылуы тиіс.

  - Қымтаулы аймақ бөлмесінде күзет дабылдамасы жабдығы орнатылып, қабылдау-бақылау құралы нысанның күзет постына шығарылуы тиіс. Қымтаулы аймаққа авторизация арқылы кіреді, ал есікке ашу қадағаларын орнату қажет.

  - Қымтаулы аймақты, технологиялық үй-жайды орналастыруға арналған ғимараттың отқа төзімділік дәрежесі II төмен болмауы тиіс.

  - Қымтаулы аймақ ішіндегі салыстырмалы ылғалдылық техникалық шарттарда белгіленген шектерден аспау керек. Ол психрометр көмегімен өлшенеді және кесте бойынша құрғақ және ылғалды термометрлердің көрсеткіштерінің арақатынасы түрінде анықталады.

  - Технологиялық үй-жайдан, қымтаулы аймақтан бір қабат жоғары деңгейде су ағудан және су басудан қорғау жүйесі орнатылу керек. Ол жүйе сумен жабдықтау тікқұбырларында автоматты бекітпе крандармен жабдықталуы тиіс. Су басу қадағаларынан келген сигнал бойынша су ағудан қорғау жүйесі крандарды сервожетектердің көмегімен жабады. Cу басу мен су ағудан қорғау жүйесі үздіксіз қуат беру көзіне қосылуы тиіс. Авариялық сигнал кезекші персоналдың пультына берілу керек.

  - Белсенді жабдығы бар технологиялық үй-жайларда, қымтаулы аймақтарда су басу қадағалары орнатылуы тиіс.

  - Технологиялық үй-жайды, қымтаулы аймақты орнатуға арналған ғимаратта күзет дабылдамасымен және бейнебақылау жүйесімен жабдықталған тиеу-түсіру алаңдары қарастырылу керек.

  - Негізгі кіреберістердегі есік орындарының өлшемдерін технологиялық жабдықтың габариттік өлшемдерін және адамдарды көшіру жағдайларын ескере отырып, енін 1,2 м бастап 1,5 м дейін және биіктігін кемінде 2,13 м етіп алу қажет.

  - Жүк көтеруге арналған құрылыстың беріктігі максималдық жүктің көтерілуіне және барлық қауіпсіздік техникасы ережелерінің орындалуына кепілдік беруі тиіс.

  - Ауыр жүкті ары-бері жылжытатын жерлерде қуыс еденнің көтеру қабілетінің жоғарғы атаулы мәндері немесе қосымша іргетас тіреулері қамтамасыз етілуі тиіс.

  - Техникалық мүмкіндік болса, қымтаулы аймақты биіктігі 700 мм кем болмайтын қуыс еденмен жабдықтауға болады.

  - Қымтаулы аймақ ішінде таза еден жанбайтын негіздің үстінде (қож-бетон, керамзитбетон және т.б.) орналасуы тиіс. Еден тегіс, шаңсорғышпен және сумен оңай тазалауға келетіндей болу керек.

  - Үй-жайларда мынадай шаңнан қорғау шаралары қолданылуы тиіс:

- есігі металдан жасалып, бітелуі тиіс;

- қабырғалары мен төбесі тегіс, шаң мен зиянды заттар түзілмейтін, сондай-ақ жүйелі түрде шаңнан тазалауға мүмкіндік беретін жабынмен жабылуы тиіс.

  - Қабырғалары металл декоративті панелдермен қаланып, арасында жылу оқшаулағыш, жанбайтын, тығыздығы 100-150 кг/м3, бу оқшаулағыш үлдірі бар аралық қабат болуы тиіс. Қабырғалар шаң түзбейтін латексті акрил немесе сулы эмульсия сырымен сырлану керек. Технологиялық үй-жайлардағы (бірыңғай қымтаулы аймақтағы) қабырғалардың сыры ақшыл реңді болу керек, бұл жалпы жарықтылықты көбейтеді.

  - Өндірістік үй-жайлардың қоршау құрылмалары қажетті деңгейде дыбыс өткізбеуі тиіс. Технологиялық, электр техникалық, санитариялық-техникалық жабдықтан болған есептік шу сипаттамалары, сондай-ақ сыртқы шудың (қалалардағы, кенттердегі) сипаттамалары жоба әзірлеу кезінде әрбір нақты жағдайда бөлек анықталады.

  - Қабырғалар мен төбе беттері жатық, шаң түзбейтін және жүйелі түрде шаңнан тазалауға болатын материалдардан жасалуы тиіс.

  - Көру мүмкіншілігін барынша жақсы дәрежеде қамтамасыз ету үшін коммутациялық жабдықты қолдануға қатысы бар дисплейлердің барлығы бөлмедегі 800 люкске тең жарықтандыру деңгейіне шақталып бапталуы тиіс. Сонымен қатар, коммутациялық технологиялық үй-жайларда, қымтаулы аймақтарда апаттық жарықтандыру жүйесі де қарастырылуы тиіс.

  - Технологиялық үй-жайлар (с.і. қымтаулы аймақтар) басқа үй-жайлардан жанбайтын қабырғаларымен және отқа төзімділік шегі 1 сағ. кем болмайтын аражабындармен бөлінуі тиіс.

  - Әкімшілік немесе қоғамдық ғимаратта орналасқан технологиялық үй-жай қалған үй-жайлардан осыған ұқсас қабырғалармен және аражабындармен бөлінуі тиіс. Кіру бөлек жерден қарастырылу керек.

  - Су құбырының, кәріз жүйесінің, жылумен жабдықтау жүйесінің транзиттік құбыржолдарын телекоммуникация жабдығы орнатылған технологиялық үй-жай, қымтаулы аймақ арқылы, сондай-ақ бұл үй-жайлардың үстімен жүргізуге болмайды.

  - Қымтаулы аймақ пен техникалық инфрақұрылымның қабырғалары мен аражабындарында жобаға сәйкес кәбілдерді тарту бағыттары бойынша кәбіл жаймаларына арналған саңылаулар қарастырылу керек.

  - Кәбілді жабындар, қабырғалар және арақабырғалар арқылы жанбайтын материалдарды пайдалана отырып, жанбайтын (нашар жанатын) құбыр бөліктерінің ішінде тартады. Қабырғалар мен жабындар арқылы өтетін жерлер от мен түтіннің таралып кетуіне жол бермейтін құрамдармен бітелуі тиіс.

  - Қымтаулы аймақ бөлмесінің терезесі және жылыту жүйелері болмау керек.

  - Жабдық орнатылған шкафтар/бағандар қабырғалардан көрші қатарлардан талап етілетін қашықтықта параллель қатарлар түрінде орнатылуы тиіс.

  - Ірі габаритті және шомбал жүктің қымтаулы аймаққа және инфрақұрылым үй-жайына кіргізілуін/шығарылуын қамтамасыз ету үшін қабырғалардың ішінде тиісті өлшемді технологиялық қуыстарды қарастыру қажет.

  - Құрылыс жұмыстары аяқталмаған үй-жайлардың ішінде жабдықты орналастыруға, монтаждауға және теңшеуге тыйым салынады.

  - Адамдардың электр тогымен жарақаттану қаупіне қарай ажыратылады:

- қауіптілігі жоғары үй-жайлар. Жоғары қауіптілікті туғызатын төмендегі шарттардың бірінің болуымен сипатталады:

- дымқостық (салыстырмалы ылғалдылық ұзақ уақыт бойы 75%-дан асады) немесе ток өткізкіш шаң;

- ток өткізгіш еден (металл, жер, темірбетон, кірпіштен жасалған және т.б.);

- жоғары температура (үнемі немесе мезгілімен (1 тәуліктен аса) +35°С асады);

- адамның бір уақытта бір жақтан жерге қосылған ғимараттардың металл құрылымдарымен, технологиялық аппараттармен, механизмдермен және т.б., және екінші жақтан электржабдықтың металл тұрқыларымен жанасу мүмкіндігі;

- аса қауіпті үй-жайлар, айрықша қауіптілік туғызатын жағдайлардың бірі болады:

- асқан дымқостық (салыстырмалы ауа ылғалдылығы 100%-ға жақын – үй-жайдың төбесін, қабырғаларын, еденін және ішіндегі заттарын ылғал басқан);

- химиялық белсенді немесе органикалық орта (үнемі немесе ұзақ уақыт бойы агрессивті булар, газдар, сұйықтықтар бар, жабдықтың оқшауын және токөткізгіш бөліктерін бұзатын түзілімдер немесе зең басады);

- екі немесе одан аса жоғары қауіптілік жағдайларының бір уақытта орын алуы;

- жоғары немесе айрықша қауіптілік туғызатын жағдайлары жоқ үй-жайлар;

  - Ұйымның техникалық басқарушысы кәсіпорын бойынша бұйрық шығара отырып, үй-жайлардың электр қауіпсіздігі бойынша жіктелімін жүргізуі тиіс.

  - Барлық қымтаулы аймақтар мен техникалық инфрақұрылымдарға кіретін жерде үй-жайлардың электр тогымен зақымдалу бойынша қауіптілік санаттары, жарылыс- және өрт қауіпсіздігі санаттары, қауіпсіздік белгілері, еңбекті қорғау жағдайы үшін жауапты қызметкердің лауазымы көрсетілген тақтайшалар іліну керек.

  - Қымтаулы аймақтар желдету және кондициялау жүйелерімен жабдықталуы тиіс.

  - Кондициялау жүйелерінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету және қажетті температуралық режімді ұстау үшін шкафтардағы жабдық және қатарлар «суық» және «ыстық» дәліздерді жасай отырып орналасуы тиіс.

  - Аккумулятор, қышқыл, электролит тұратын бөлмелер мен олардың тамбурларындағы кәбілдердерді кіргізетін үй-жайларының үстіндегі қабатаралық аражабындар газ өткізбеуі тиіс.

  - 220 В кернеулі резеткілердің үшінші жерлендіруші түйіспесі болу керек.

  - Қымтаулы аймақ қабырғалары «термос» секілді жанбайтын жылу оқшаулағыш материалдарды пайдалана отырып орындалуы тиіс.

  - Адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жабдықты қорғау, сондай-ақ эксплуатациялық жұмыс режімдерін қамтамасыз ету үшін өндірістік үй-жайларда жерлендіргіш құрылғылар орнатылуы тиіс.

  - Қымтаулы аймаққа металл құрылмалардан оқшауланған жерлендірілген қуаттаушы беріліс жолдарын тарту керек.

  - Телекоммуникациялық технологиялық жабдық тұрқыларын жерлендіру үшін металл құрылмалардан оқшауланбаған қорғаныстық жерлендіру сымдарын тарту қажет.

  - Қорғаныстық жерлендіру сымдары болат шиналармен орындалуы тиіс: магистралдық телімде аппаратура қатарларына дейін өлшемі кемінде 4х25мм, ал қатар бойымен – өлшемі кемінде 3х20мм.

  - Технологиялық аппаратура қатарларының бойымен жерлендіру шинасын тартпауға болады, және магистралдық шинадан қатарларға таралымды қимасы 6 мм кем болмайтын иілгіш мыс сыммен орындауға болады. Бұл ретте қатар стативтерінің қосылыстары шлейфпен және жерлендіргіш өткізгішті үзбей орындалуы тиіс.

  - Әр жерлендіргіш құрылғы ЭҚОҚ талаптарына сәйкес болуы, әр құрылғының төлқұжаты болуы тиіс. Төлқұжатта жерлендіру құрылысының сызбасы, негізгі техникалық деректері, сондай-ақ оның күйін тексеру нәтижелері, атқарылған жөндеу жұмыстары және осы құрылғының құрылымына енгізілген өзгерістер туралы деректер болады.

  - Жерлендіргіш нөлдік қорғаушы өткізгіштерді жерлендіргіштерге, жерлендіргіш контурға және жерлендіргіш құрылымдарға дәнекерлеу арқылы, ал жабдық тұрқыларына – дәнекерлеу немесе берік бұрандалы қосылыс арқылы қосылуы тиіс.

  - Жабдықтың жерлендірілетін немесе нөлдендірілетін әр бөлігі бөлек өткізгіш көмегімен жерлендіру немесе нөлдендіру желісіне жалғану керек. Жерлендіргіш немесе нөлдік қорғаушы өткізгішке жабдықтың жерлендірілетін немесе нөлдендірілетін бөліктерін рет-ретімен қосуға тыйым салынады.

  - Жерлендіруші және нөлдік қорғаушы өткізгіштердің жемірілуден сақтайтын жабыны болу керек.

  - Ашық түрде тартылған болат жерлендіргіш өткізгіштердің бояуы қара түсті болу керек.

  - Қабырғалар немесе аражабындар арқылы жерлендіруші және нөлдік қорғаушы өткізгіштерді жүргізген кезде әдетте қабырғаларды немесе аражабындарды бітеп тастайды. Бұл жерлерде өткізгіштердің қосылыстары және тарамдары болмау керек.

  - Жерлендіргіш өткізгіштерді ғимаратқа кіргізетін жерлерде айырым белгілері қарастырылуы тиіс.

  - Жерлендіргіш құрылғы кедергісі «Мыс кәбілдердің параметрлерін өлшеу» технологиялық картасына сәйкес өлшеу жұмыстары жылына 2 рет, әдетте топырақ өткізгіштігі ең төмен кезінде: жазда – топырақ барынша құрғақ кезде және қыста – топырақ барынша қатқан кезде атқарылады.

  - Өндірістік үй-жайларда диэлектрлі қорғаныс құралдары жеткілікті көлемде болу керек. Оларды сақтау үшін арнайы шкафтарды, сөрелерді, стеллаждарды және т.б. пайдаланған жөн.

  - Персонал жабдықпен жұмыс істеген кезде сезімтал электрондық құрамбөліктердің электр статикалық разрядтан зақымдалуына жол бермеу мақсатында антистатикалық білезік қолдану керек. Білезіктің бір ұшы жерлендірілген сымға, ал екінші ұшы білекке оралады. Антистатикалық білезікте сым зарядталған затқа тиіп кетсе, зарядты бұрып әкету үшін кедергісі 1 МОм резистор қолданылады.

  - Қызметкерлер «Қазақтелеком» АҚ филиалдары қызметкерлерін саниариялық-гигиеналық үй-жайлармен қамтамасыз ету» стандартына сәйкес санитариялық-гигиеналық үй-жайлармен қамсыздандырылуы тиіс..

  - Өндірістік үй-жайларда алғашқы (дәрігерге дейінгі) жәрдем дәрі қобдишасы көзге көрінетін жерде тұру керек. Дәрі қобдишасында ішіндегі дәрі-дәрмек мен саймандар тізімі салынуы тиіс.

  - Техникалық үй-жайларды арнайы нұсқамалықтан өткен клининг қызметкері (тазалаушы әйел) тазалайды.

- Өндірістік жабдыққа қойылатын талаптар

  - Технологиялық үй-жайларда, қымтаулы аймақтарда орнатылатын өндірістік жабдық ЕҚжЕҚ бойынша жабдыққа қойылатын техникалық шарттардың талаптарына, салалық стандарттар мен кәсіпорынның кейбір жабдық топтары мен түрлеріне қойылатын талаптарына сәйкес келуі тиіс.

  - Тораптың бүкіл телекоммуникациялық жабдығы бір алаңда (қымтаулы аймақта) орналасуы тиіс.

  - Бүкіл жабдық, соның ішінде шетелдік фирмалардың жабдығы да жабдық түріне қарай берілген және қауіпсіздік талаптарынан тұратын сәйкестік сертификатымен расталуы тиіс.

  - Өндірістік жабдықтың (стативті, бағаналы, коммутаторлық және т.б.) құрылым элементтерінің қауіп туғызатын үшкір бұрыштары, жиектері және кедір-бұдыр беткейлері болмау керек. Үшкір бұрыштары болса, оларды қоршау немесе бұрыштықтармен (бастырмамен) жабу керек.

  - Жабдықтың абайсызда тиіп кетуге болатын және аса қауіпті үй-жайларда 42 В айнымалы ток кернеулі, және аса қауіпті үй-жайларда 12 В дейінгі кернеулі ток өткізгіш бөліктерін жабу немесе қоршау қажет.

  - Жабдықтың 42 В жоғары айнымалы кернеумен түйісу мүмкіндігін жабатын барлық қаптамалары мен қақпаларына электр кернеуі белгісі салыну керек.

  - Жабдықтың күтім жасаушы персоналға қауіп туғызатын қауіпті сәулелену, зиянды бу көзі болып табылатын блоктары мен бөліктерінде (мысалы, лазерлік генераторы бар блоктар, қашықтан қуат беруші блоктар және т.б.) МЕМСТ 14.2.026 талаптарына сәйкес қауіпсіздік белгілері немесе сигналдық боямасы болуы тиіс.

  - Жарамсыз болып қалған немесе қызмет мерзімі шыққан, құрамында сынап (нұршамдар және т.б.), қорғасын (аккумуляторлық пластиналар және т.б.), электролиттер, айқындауыштар, жанар-жағармай материалдары бар бұйымдарды кәдеге жарату қажет.

  - Экологиялық зияны бар қауіпті заттарды кәсіпорын аумағында жоюға тыйым салынады.

  - Кәдеге жаратылатын нұршамдар бөлек үй-жайда қаптаулы күйінде сақталады.

  - Оқшауламасының бұзылуы салдарынан 42 В жоғары айнымалы ток кернеуінің астында қалуы ықтимал жабдықтың металл бөліктерін жерлендіріп (нөлдендіріп) алу керек.

  - Стационарлық жабдық тұрқысында оны жерлендіруге немесе нөлдендіруге арналған арнайы бұрандама (бұрама, түйреуіш) немесе жерлендіру белгісі болуы тиіс. Бұраманы өткізгішті қосуға ыңғайлы және қарауға қолжетімді болатындай, көзге көрінетін қауіпсіз жерде орналастыру керек.

  - Жабдықтың жерлендірілетін немесе нөлдендірілетін бөліктеріне жерлендіргіш және нөлдендіргіш өткізгіштерді дәнекерлеумен немесе бұрандалы қосылыспен жалғайды. Бұрандалы қосылыс үшін түйіспелі қосылыстың босатылып кетпеуіне және жеміріліп кетпеуіне қарсы шаралар қарастырылу керек.

  - Жерлендіргіш бұрандама (бұрама, түйіреуіш) мен бұйымның тиіп кетуге болатын және кернеулі болып шығуы мүмкін металл ток өткізбейтін әр бөлігінің арасындағы ауыспалы кедергі шамасы 0,1 Ом-нан аспауы тиіс.

  - Өндірістік үй-жайларда 42 В жоғары айнымалы ток кернеулі жабдық бағандарының алдында енгізуші-коммутациялық жабдықтың (ЕКЖ) алдында ені кемінде 0,7 м және ұзындығы жабдық (статив) ұзындығына тең резеңке диэлектр кілемдерді төсеу керек.

  - Найзағай кезінде кәбілдік байланыс желілерінің ЕКЖ-ларында жұмыс істеуге тыйым салынады.

  - ЕКЖ-да және басқа да кернеулі жабдықта жұмыс істеген кезде саптары оқшауланған аспаптарды пайдалану қажет.

  - Қазақстан Республикасындағы Өрт қауіпсіздігі ережелерінің талаптарына сәйкес технологиялық үй-жайларды, қымтаулы аймақтарды өрт сөндіргіш заттың шекті ұйғарынды концентрациясын ескере отырып, көмірқышқылды өртсөндіргіштермен жабдықтап алған жөн.

  - Өрт пайда болған кезде ең алдымен кернеуді, ағынды-сорғылы желдету жүйесін өшіріп тастау керек.

  - Телекоммуникация жабдығы орналасқан үй-жайлардың қорғанысын ойластырған кезде өртсөндіргіш заттардың қорғалатын жабдықпен, бұйымдармен, материалдармен және т.б. өзара әрекеттесу ерекшеліктерін ескеру қажет.

- Өндірістік жабдықты орналастыруға және жұмыс орындарын ұйымдастыруға қойылатын талаптар

  - Жабдықты идаралық технологиялық жобалау нормаларына, идаралық құрылыс нормаларына сәйкес орналастыру және орнату қажет.

  - Өндірістік үй-жайларға және электр магниттік сәуле көздері бар жабдықты орналастыруға қойылатын талаптар нормаларға сәйкес келуі тиіс.

  - Электр статикалық өріс (ЭСӨ) кернеулігінің шекті ұйғарынды нормалары, ЭСӨ әсерінен қорғаныс шаралары және жұмыс орындарында ЭСӨ деңгейлерінің сақталуын бақылау жүйесіне қойылатын талаптар жұмыс орындарындағы электр статикалық өрістің ұйғарынды кернеулілік нормаларына сәйкес келуі тиіс.

  - Жұмыс орны еңбекті қорғау туралы нормативтік құқықтық және техникалық нормативтік құқықтық актілердің талаптарына жауап беру керек. Жұмыс орындарын ұйымдастыру бойынша оңтайлы шешімдер жабдықтың құрылымдық ерекшеліктерін, оған күтім жасау мен жөндеудің ерекшеліктерін ескере отырып, өндірістік үдерістің нақты жағдайларына негізделе отырып қабылдану керек.

  - Өндірістік үй-жайлардың жұмыс аймағындағы ауа құрамында зиянды заттардың мөлшері шекті ұйғарынды концентрациялардан аспау керек (ҚР Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы № 168 «Қалалық және ауылдық елді мекендердегі атмосфералық ауаның гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығы).

  - Зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың ұйғарынды шамалардан асқаны анықталса, жұмыс беруші дереу қауіптілік себептерін жою шараларын қолдануға міндетті.

  - Ғимараттардың барлық бөлмелеріне, сондай-ақ жұмысқа, адамдардың өтуіне арналған ашық кеңістік алаңдарына жұмыс жарығын қарастыру қажет. Табиғи жарығы әр түрлі аймақтары бар және түрлі жұмыс режімдері бар бөлмелер үшін мұндай аймақтардың жарығын түрліше басқару мүмкіндігі қарастырылу керек. Қажет болса, жұмыс және авариялық жарық жүйесі шырағдандарының бір бөлігін кезекші жарықтандыру мақсатында қолдануға болады.

  - Жұмыс орнын ұйымдастырған кезде жұмыс орнының құрамына кіретін барлық элементтердің (орындықтар, басқару органдары, ақпаратты көрсету құралдары және т.б.) оңтайлы етіп орналасуын қамтамасыз ету қажет.

- Қорғаныс құралдарының қолданылуына қойылатын талаптар

  - Телекоммуникация жабдығында жұмыс істейтін қызметкерлер Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 182-бабы 2-тармағы 4)-тармақшасына сәйкес арнаулы жұмыс киімімен, арнайы аяқкиіммен және басқа да жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс.

  - Жұмыс беруші ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 8 желтоқсандағы № 943 бұйрығымен бекітілген нормаларға сәйкес қызметкерлерін арнаулы жұмыс киімімен, арнайы аяқкиіммен және ЖҚҚ-мен қамтамасыз етуге міндетті.

  - «Қазақтелеком» АҚ қызметкерлерін арнаулы жұмыс киімімен, арнайы аяқкиіммен және ЖҚҚ-мен қамсыздандыру шаралары Ұжымдық шартта бекітілген нормаларға (№8-Қосымша «Қазақтелеком» АҚ қызметкерлерін Жұмыс беруші қаражатының есебінен арнаулы жұмыс киімімен, арнайы аяқкиіммен және басқа да жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету нормалары) сәйкес жүзеге асырылады.

  - Филиал басқарушылары қызметкерлерді арнаулы жұмыс киімімен, арнайы аяқкиіммен және басқа да жеке қорғаныс құралдарымен уақытылы қамтамасыз ету үшін жауап береді.

  - Қызметкерге берілетін арнаулы жұмыс киімі, арнайы аяқкиім және басқа да жеке қорғаныс құралдары жұмыстың сипатына және жағдайларына сәйкес келіп, еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс.

  - Қызметкерге берілетін арнаулы жұмыс киімін, арнайы аяқкиімді және басқа да жеке қорғаныс құралдарын (ЖҚҚ) сақтау үшін филиал басқарушысы арнайы жабдықталған бөлмелерді (гардероб) немесе шкафтарды бөліп беруге міндетті.

  - Филиал басқарушысы қызметкерлердің жұмыс кезінде оларға берілген арнаулы жұмыс киімін, арнайы аяқкиімді және жеке қорғаныс құралдарын қолданатынын қадағалап тұруға міндетті.

  - Телекоммуникация жабдығына күтім жасайтын қызметкерлер қорғаныс құралдарын пайдалану ережелерін оқуға және жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін оларды қолдануға міндетті.

  - Ақаулы немесе электр және механикалық сынақтан өтпеген қорғаныс құралдарын пайдалануға тыйым салынады.

  - Қызметкерлер оларға қолданысқа берілген арнаулы жұмыс киімін, арнайы аяқкиімді және басқа да жеке қорғаныс құралдарын ұқыпты ұстауға міндетті.

  - Жеке қорғаныс құралдарының есебін жүргізу, сақтау, эксплуатациялық электр сынақ өткізудің нормалары мен мерзімдері А-қосымшасында көрсетілген.

- Кросста жұмыс істеу кезінде еңбекті қорғау бойынша талаптар

  - Қызметкер жұмыс кезінде жеке қорғаныс құралдарын дұрыстап пайдалануы тиіс.

  - КРОСС қаңқасының үшкір бұрыштары күтім жасаушы персонал соғылып және кесіліп қалмау үшін бұрыштықтармен жабылуы тиіс.

  - Төмен жиілікті және жоғары жиілікті ҚҚ (қашықтан қуат алушы) кәбілдерін дәнекерлеуге болатын ЕКЖ жиектемелері екі жағынан қызыл сырмен сырлануы тиіс.

  - 42 В жоғары айнымалы ток кернеуі бар жабдық бағандарының алдында диэлектр кілемдер төселу керек.

  - Кросстау кезінде, өлшеу жүргізу немесе енгізуші-коммутациялық жабдық (ЕКЖ) жиектемелерінде басқа да жұмыстар жүргізген кезде алдын ала вольтметрмен немесе кернеу индикаторымен бөгде кернеудің жоғын тексеріп алу қажет.

  - Жұмыстарды түгендеме нөмірі қойылған және келесі сынақ күні жөнінде белгісі бар жарамды, таңбаланған жима сатыларға тұрып атқарады. Жима сатыға көтерілмес бұрын оның тұрақтылығын тексеріп алу керек. Биіктігі 1,3 м жоғары жима сатылардың таянышы болу керек.

  - Қос қабатты кросстарда жұмыс істеген кезде қолданылатын жоғарғы шығыршықты қозғалмалы жима сатыларды тежеуіш құрылғымен бекіту қажет.

  - Жима сатылардың үстінде бекітілмеген заттарды қалдыруға және оларды төмен лақтыруға болмайды.

  - Қолданылатын тасымалды электр аспап (дәнекерлегіш, электр шамы) сынақтан өтіп, түгендеме нөмірін алуы, жүйелі түрде және уақытылы тексерістен өтіп, жөнделіп тұруы тиіс.

  - Электр аспаптар мен құралдарды сырттай қараған кезде сымдардың оқшаулама қабының бүтіндігіне, жалаңаш ток өткізгіш бөліктердің жоғына мән беру қажет.

  - 60 В тұрақты кернеулі және 42В аспайтын тұрақты кернеулі көмескі жарықты пайдаланған жөн. Бұл тұста көмескі жарық тұрқысы оқшаулағыш материалдан жасалып, қорғаныс экранымен жабдықталуы шарт.

  - Дәнекерлеу үшін кернеулігі 42 В дейінгі электр дәнекерлегіштерді пайдаланған жөн. Жұмыста үзіліс болған кезде, электр берілісі тоқтатылған кезде дәнекерлегішті электр желісінен ажыратып қою керек.

  - Найзағай кезінде жабдықтың енгізбелерінде ажыратқыш көмегімен (фибра төсем немесе оқшаулағыш материалдардан жасалған аша көмегімен) электр өлшеулер өткізу қажет.

  - КРОСС қызметкерлері желілік электромонтерді телефон желісінде бөгде кернеудің бары жөнінде ескертуге құқылы. Зақым жойылғаннан кейін кернеу көрсеткіш көмегімен байланыс желілерінде тұрақты кернеудің жоғын тексеру қажет.

  - Кросстағы сақтандырғыштар телефон желісі сымдарының электр желісі сымдарымен жанасуын жойғаннан кейін барып ауыстырылады. Сақтандырғыштарды ауыстырмай, телефон желісін станциялық жабдықтан ажырататын ажыратқышты шешуге болмайды.

  - Төмен жиілікті күшейткіштердің кіріс және шығыс тізбектері түрлі кәбілдерге таралуы тиіс.

  - ЭБЖ-мен қиылысатын абоненттік әуе байланыс желілерінің карталарында бұл жөнінде тиісті белгі жасалады.

- Қымтаулы аймақта жұмыс істеу кезінде еңбекті қорғау бойынша талаптар

  - Қалалық, аудандық және облысқа бағынатын қалалардың станциялық жабдығына күтім жасауға электр қауіпсіздік тобы III-тен кем емес қызметкерлер жіберіледі.

  - Телекоммуникация жабдығына күтім жасау және жөндеу жұмыстарын қолданылатын жабдықтың эксплуатациялық құжаттамасына және осы талаптарға сәйкес атқарады.

  - Таратқыш қалқандармен 42 В жоғары айнымалы ток кернеуі бар жабдық бағандарының алдында диэлектр кілемдер төселу керек.

  - Қуат тізбектеріндегі коммутация үшін оқшауланған жабыны бар имек тұтқалар қолданылуы тиіс.

  - ҚҚ кернеулі ЕКЖ сұққыштары оқшаулағыш түтіктердің ішіне салынып, ұялары қорғаушы оқшаулағыш қақпақтармен жабылу керек.

  - Күтім жасаушы персоналды электр тогымен жарақаттану қаупі жөнінде ескерту үшін ЕКЖ-ның оқшаулағыш қақпақтарында электр кернеу белгілерін қою керек.

  - Қауіпті кернеуді қолданатын жабдықтың зақымдарын жою және ағымдағы жөндеу жұмыстарын Электр қондырғыларда жұмыс істеу кезінде еңбекті қорғау ережелерінің талаптарын сақтай отырып, кернеуді толықтай өшіріп орындау керек.

  - Айрықша жағдайларда жауапты басқарушының өкімімен, нарядтар мен өкімдер бойынша жұмыстардың есеп журналында тиісті жазба қалдыра отырып, электр қондырғыларда жұмыс істеу кезінде еңбекті қорғау ережелерінің талаптарын сақтай отырып, кемінде екі адамның қауіпті кернеуді қолданатын жабдықта кернеуді түсірмей жұмыс жасауына рұқсат етіледі.

  - Кернеуді ішінара өшіре отырып, жеке немесе топтық жабдықтың қуат беру блоктарында (платаларында) жұмыс жүргізуге болады.

  - Қашықтан қуат беру тізбектерінде имек тұтқаларды диэлектр қолғаппен, диэлектр кілемде тұрып немесе диэлектр галош, бот киіп шешеді немесе алмастырады.

  - Стативтен блоктарды (аспаптарды) шешу және аспаптың түйіспелік өрісін (жұмыс орнын) тазалау жұмыстарын кернеуді өшіріп (жеке сақтандырғышты шешіп) орындайды.

  - Сақтандырғыштарды орнату және шешу жұмыстары кернеуді түсіре отырып орындалады.

  - Авариялық жағдайларда кернеулі сақтандырғыштарды ауыстыруға болады, бірақ оқшаулағыш атауыз көмегімен жүктемесін түсіріп немесе диэлектр қолғап киіп, ал ашық балқыма ендірмелері болса – қорғаныс көзілдірік киіп орындау қажет.

  - Сақтандырғышты бір қолмен ауыстырады.

  - Сақтандырғыштардың жарамдылығы және стативтерде кернеудің бары кернеу көрсеткішімен ғана тексеріледі.

  - Қолданыстағы жабдықты үстіртін-белсенді заттар негізінде жасалған техникалық жуғыш құралдармен тазалайды. Тазалау кезінде оқшаулағыш сауытқа салынған қылшақтарды қолданған жөн.

  - Стативтердің монтаждық жағынан панельдерді орнатқан кезде панельдің саңылауға нық кіргеніне және онда бекем орнатылғанына көз жеткізу керек. Панельді екі қолмен ұстап шешеді.

  - Қуат беруші шиналардың жанында жима сатыларға тұрып жұмыс істеген кезде қуат беруші шиналар мен басқа да ток өткізгіш бөліктерге қол тигізуге болмайды.

  - Стативтердің жоғарғы бөліктерінде орналасқан блоктарға күтім жасау жұмыстарын биікте жұмыс істеу кезінде еңбекті қорғау ережелерінің талаптарына сәйкес жалғамалы баспалдақта, жима сатыларда тұрып орындайды.

  - Электр қондырғыларда қолданылатын қорғаныс құралдарын пайдалану және сынақтан өткізу ережелері Б-қосымшасында көрсетілген.

- Талшықты-оптикалық беріліс жүйелері (ТОБЖ)

  - Лазерлік генераторы бар жабдық пен құралдар МЕМСТ 12.1.040-83 талаптарына сәйкес болуы тиіс.

  - Лазерлік генераторы бар жабдықты пайдаланатын қызметкерлердің кемінде III электр қауіпсіздік тобы болу керек.

  - Лазерлік генератордың қабына МЕМСТ 12.4.026 талаптарына сәйкес лазерлік қауіптілік белгісі салынуы тиіс.

  - Лазерлік генератор жабық типті болуы тиіс.

  - Жабдық жұмыс істеп жатқанда блоктардың оптикалық шықпаларына оптикалық кәбіл жалғанбаса, бітеуішпен жабылу керек.

  - Лазерлік генераторы бар блоктарды кернеуді түсіріп орнату және ауыстыру керек.

  - Лазерлік генератор орнатылатын жабдықта (блокта) МЕМСТ 12.1.040-83 бойынша лазердің санаты көрсетілуі тиіс. Санатына қарай оған күтім жасау тәртібі анықталады.

  - Күтім жасаушы персоналға мыналар тыйым салынады:

- көз жарақатының алдын алу үшін лазер сәулесіне қарауға;

- лазер сәулесін адамға түсіруге.

- Энергетика және климатехника орталығы (ЭжКО)

  - Электр қуат беруші қондырғы (ЭҚҚ) цехының жабдығын орналастыру, монтаждау және пайдалану Электр қондырғыларды орнату қағидаларының (ЭҚОҚ), Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану ережелерінің (ТЭҚПЕ), Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерінің (ҚТЕ) және осы Ережелердің талаптарына сәйкес болу керек.

    - ЭҚҚ, аккумулятор бөлмесінің жабдығын орнату үшін, сондай-ақ кәбілдік шахта құрылысы үшін үй-жайларды түрлі типті кәбілдерден ұзын телімдер түзілмейтіндей етіп таңдаған жөн.

  - Үй-жайлардың биіктігі (шығыңқы құрылыс құрылымдарына дейін) мына шамалардан (мм) кем болмау керек:

- 3000 - түзеткіш бөлме үшін;

- 2800 - аккумулятор және қышқыл тұратын бөлмелер үшін;

- 2300 - дистилляторлық бөлме үшін;

- 2800 - электр қалқан бөлмесі үшін.

  - Электр қондырғы жабдығын орналастырған кезде оны монтаждаған және ауыстырған жағдайда қалған жабдыққа тимей жылжытуға болатындай етіп орнату керек.

ЭҚҚ негізгі жабдығының беткі жақтарының арасындағы қашықтық 1,2 м кем болмау керек.

  - Қолданыстағы ЭҚҚ-ларда орындалатын жұмыстардың көлеміне, ұзақтығына және күрделілігіне қарай жұмыстарды ағымдағы пайдалану тәртібінде, өкімдер бойынша және нарядтар бойынша жүргізуге болады. Бұл жұмыстардың тізімін электр шаруашылығы үшін жауапты қызметкер құрайды және кәсіпорын басқарушысы бекітеді.

- Түзеткіш бөлмесі.

  - Түзеткіш бөлмесі жұмыс және авариялық жарықпен жабдықталу керек.

  - Түзеткіш бөлмесіндегі микроклимат көрсеткіштері осы Ережелердің 14-бөліміндегі талаптарға сәйкес келу керек.

  - Түзеткіш (генераторлық) бөлмесінің есігі сыртқа ашылуы және өзі жабылып, бөлменің ішкі жағынан кілтсіз ашылатын құлыбы болу керек.

  - Ток таратқыш қалқанның немесе түзеткіштің беткі жағы мен басқа жабдықтың немесе қабырғаның арасындағы өтетін жер 1,2 м кем болмау керек. Өткелдерде адамдар мен жабдықтың қозғалысына кедергі жасайтын заттар тұрмау керек.

  - Батареялық қалқандар, түзеткіш құрылғылар және ток таратқыш қалқандардың алдында ұзындығы электр қондырғы ұзындығына сәйкес келетін диэлектр кілемдер салыну керек.

- Аккумуляторлық қондырғылар

  - Қышқыл сақтауға арналған аз күтімді стационарлық ашық типті бөлмелер немесе батареяның бітеулі аккумуляторлары арнайы үй-жайлардың ішінде орналасу керек.

  - Бір үй-жайдың ішінде қышқыл тұратын аз күтімді ашық типті стационарлы бөлмелерді немесе бітеулі аккумуляторларды орналастыруға тыйым салынады.

  - Аккумуляторлық батареялар мен қуаттаушы құрылғыларға электр қауіпсіздік тобы III-тен кем емес және батареяларды пайдалану ережелерін оқыған персонал күтім жасайды.

  - Аккумуляторлық қондырғыға күтім жасайтын персонал мына заттармен қамтамасыз етілу керек:

- батареяның кейбір элементтерінің кернеуін, электролиттің тығыздығы мен температурасын бақылауға арналған құралдармен;

- арнайы мүкәммалмен;

- Үлгілік салалық нормаларға сәйкес арнаулы жұмыс киімімен және қорғаныс құралдарымен.

  - Аккумуляторлық батареялармен жұмыс жасайтын персоналдың үстінде статикалық зарядтың жиналуына жол бермеу үшін нейлон алжапқыштарды және статикалық электрді жинай алатын басқа да киімді киюге тыйым салынады.

  - Аккумуляторлық батарея тұрған үй-жайға тамбур арқылы кіреді. Тұрмыстық үй-жайлардан кіру мүмкіндігі қарастырылмайды. Тамбур өлшемі тамбурдан көрші үй-жайға баратын есік жабулы болғанда аккумуляторлық батарея тұрған үй-жай есігін тамбурға қарай ашуға болатындай болу керек; тамбур ауданы 1,5 мм2 кем болмау керек.

  - Аккумулятор бөлмесінің жанында қышқылды, сепараторларды, электролит дайындайтын саймандарды сақтауға арналған бөлек желдетілетін бөлме (қышқыл тұратын бөлме) болу керек.

  - Аккумулятор және қышқыл тұратын бөлмелердің тамбур есігі сыртқа қарай ашылып, ішкі жағынан кілтсіз ашуға болатын өзі жабылатын құлыппен жабдықталуы тиіс.

Есіктің үстінде «Аккумулятор бөлмесі», «Өрт қаупі бар», «Отпен кіруге болмайды», «Шылым шегуге тыйым салынады» деген жазбалар және бөлменің жарылыс қауіптілігі бойынша санатының әріптік таңбасы болу керек.

  - Аккумуляторлық батарея тұрған үй-жайдың жанында су тартқыш шүмек пен шұңғылша орнатылуы тиіс. Шұңғылшадан жоғары жақта «Қышқыл мен электролитті ағызуға болмайды» жазбасы болу керек.

  - Аккумулятор бөлмесінің едені көлденең, бетоннан жасалған және қышқылға төзімді жабынмен жабылу керек.

Стеллаждарды орнатқан кезде асфальт жабынның үстінде берік қышқылға төзімді материалдан жасалған тірек алаңқайлар қолданылады. Стеллаждарды бірден асфальт жабынының үстіне орнатуға болмайды.

Аккумулятор және қышқыл тұратын бөлмелердің ішінде, сондай-ақ олардың есіктерінің жанында қышқылға төзімді материалдан жасалған еденкемірді орнату қажет.

  - Аккумулятор бөлмесінің қабырғалары, төбелері, есіктері және терезе жақтаулары, желдеткіш қораптары (сыртқы және ішкі жағынан), металл құрылмалары және басқа да бөліктері қышқылға төзімді сырмен сырлану керек.

  - Стационарлық электр қондырғыларды қуаттау үшін қолданылатын жабық типті көшірмелі аккумуляторларды, сондай-ақ жалпы сыйымдылығы 72 Ампер-сағаттан аспайтын 60 В дейінгі ашық аккумуляторлық батареяларды желдету жүйесімен жабдықталған бөлек үй-жайда да, жарылыс, өрт қаупі жоқ ортақ өндірістік үй-жайда да, желдетілетін және ауасы үй-жайдан тыс шығарылатын металл шкафтарда да орнатуға болады. Разряд немесе үнемі заряд режімінде жұмыс істейтін, орнатылған орнынан тыс жерде зарядталатын жабық типті көшірмелі аккумуляторлар ауасы үй-жайдан тыс шығарылмайтын, жалюзимен жабдықталған металл шкафтарда орнатылуы мүмкін.

Аталған шарттарды сақтаған жағдайда, үй-жайлардың жарылыс және өрт қауіптілігіне қарай санаты өзгермейді.

  - 2,3 В/элемент шамадан аспайтын кернеумен зарядталатын бітеулі стационарлық аккумуляторлар олардың үстінен желдеткіш зондты орнату шартымен ортақ өндірістік жарылыс және өрт қаупі жоқ үй-жайда орнатыла алады. Бұл арада үй-жайлардың жарылыс және өрт қауіптілігіне қарай санаты өзгермейді.

  - Аккумуляторлық батарея бөлмесінің ағынды-сорғылы желдету жүйесі батареяны зарядтаудың басында қосылады және газдар толықтай шығарылғаннан соң, зарядтау аяқталғаннан кейін кемінде 1,5 сағ өткен соң, ал үнемі зарядтау әдісімен жұмыс істеген жағдайда – жергілікті нұсқаулыққа сәйкес қажеттілікке қарай өшіріледі.

Сонымен қатар аккумуляторлық батареялар бөлмесін желдету үшін сағатына кемінде бірреттік ауа айналысын қамтамасыз ететін табиғи сорғылы желдету жүйесі орындалуы тиіс.

  - Аккумулятор бөлмесінің тамбурында ауаны қысу мүмкіндігі қарастырылу керек.

Аккумулятор бөлмесінің сорғылы желдету жүйесімен бірге зарядты түзеткіштің блоктап қосылуын және заряд кернеуі 2,3 В/элемент болғанда желдеткіш жұмыс істемеген жағдайда оның автоматты түрде өшірілуін ойластыру қажет.

  - Сорғылы саңылаулар үй-жайдың жоғарғы жағынан сорылған ауаның 1/3 бөлігінің және төменгі жағынан 2/3 бөлігінің шығарылуын қамтамасыз ету керек.

  - Бөлме төбесі шығыңғы немесе еңісті болса, сәйкесінше әр қуыстан немесе төбенің астындағы кеңістіктің жоғарғы жағынан ауаның сорылу мүмкіндігін қарастыру қажет.

Жоғарғы желдеткіш саңылаулардың жоғарғы шетінен төбеге дейінгі арақашықтық 150 мм дейін және төменгі желдеткіш саңылаулардың төменгі шегінен еденге дейін – 300 мм дейін болуы тиіс.

  - Аккумулятор бөлмелерінің желдету арналарын түтіндіктерге немесе ғимараттың ортақ желдету жүйесіне шығарады. Олар шатыр табанынан 1,5 м жоғары болу керек.

  - Аз қышқылды ашық типті аккумуляторлармен жабдықталған бөлмелерде жұмыскердің тыныс алу аймағының деңгейінде күкірт қышқылы тұманының 1 мг/м3 шекті ұйғарынды концентрациясын қамтамасыз ететін желдету жүйесі болу керек.

  - Сорғылы желдеткіштер жарылыс қаупі болмайтын үлгіде қолданылады.

  - Разряд режімінде ғана жұмыс істейтін көшірмелі аккумуляторлары бар үй-жайлар (яғни бұл аккумуляторлар басқа үй-жайда зарядталса), желдету құрылғыларымен жабдықталмайды.

  - Желдету арналарындағы ауа ағыны тікелей аккумуляторлардың электролит беткейіне жіберілмеу керек.

Металл желдеткіш қораптарды ашық аккумулятор бөлмелерінің үстінде орнатпаған жөн.

  - Аккумулятор бөлмесінде жарылу қаупі болмайтын нұсқада жасалған шырағдандары бар жұмыс және авариялық жарық болу керек. Жарықтандыру сымдары қышқылға төзімді қабықшаның ішіне қапталады.

  - Шырағдандарды аккумуляторлық батареялардың үстінен және ток өткізгіш сымдардың шиналарының үстінен орналастыруға тыйым салынады.

Ажыратқыштарды, ашалы резеткілерді және сақтандырғыштарды аккумулятор бөлмесінен тыс жерде орнатады.

  - Аккумуляторларды қарап тексеру үшін кернеулігі 12В аспайын сақтандырғыш торы бар көшірмелі герметикалық шамды немесе аккумуляторлық қолшамды қолдану керек. Шамның баусымын резеңке құбыршектің ішіне салу керек.

- Аз қышқылды ашық типті аккумуляторларды жылыту аспаптарынан кемінде 0,75 м қашықтықта орналастырады.

  - Аккумуляторлық батарея бөлмесін осы бөлмеден тыс жерде орналасатын және желдету арнасы арқылы жылы ауа беретін калорифер құрылғысы көмегімен жылытқан жөн. Электрмен қыздыру қолданылған жағдайда, арна арқылы ұшқындардың кірмеуін қадағалайтын шараларды қолдану қажет.

Бумен немесе сумен жылыту жүйесі қолданылған жағдайда, ол аккумуляторлық батарея бөлмесінен тыс жерде дәнекермен жалғанған жатық құбырлар көмегімен жұмыс істеуі тиіс. Фланецтік жалғасымдар мен шұраларды орнатуға тыйым салынады.

  - Аккумулятор бөлмесінің жанында қолжуғыш орнатылады. Онда сабын, мақта, сүлгі және қышқылды аккумуляторлар қолданылған жағдайда – 5%-дық сода ерітіндісі болу керек.

  - Электролит, дистилденген су, сода ерітіндісі, бор қышқылының ерітіндісі немесе сірке эссенциясының ерітіндісі құйылған барлық сауыттардың үстінде ішіндегі заттың атауы анық жазылу керек.

  - Қышқылды резеңке немесе берік кептелген әйнек тығындармен жабылған әйнек өрілген бөтелкелерде немесе аузы берік жабылатын арнайы полиэтилен тобатайлардың ішінде сақтау керек. Қышқылы бар бөтелкені көтермес бұрын, себет (торлама) түбінің беріктігіне көз жеткізіп алу керек. Бөтелкелер мен тобатайларды еденге бір қатар қылып тізіп қояды. Әрқайсысында ішіндегісінің аты жазылған биркалары болу керек. Аккумуляторлық батарея шкафтың ішінде орнатылса, онда 1 л дейін күкірт қышқылын сақтауға болады. Мұндай жағдайда қышқылы бар сауытты қышқылға төзімді резеңке тығынмен нық жабу қажет. Дистилденген суды және электролит дайындауға қажетті барлық саймандарды арнайы шкафтың ішінде сақтайды.

  - Қышқылы мен электролиті құйылған әйнек бөтелкелерді міндетті түрде екі жұмыскер көтереді. Бөтелкені себетімен бірге арнайы ағаш жәшікке немесе арнайы зембілге салып тасиды. Зембілдің ортасында ойығы мен торламасы бар. Сол торламаның ішінде бөтелке себетімен бірге 2/3 биікке кіруі тиіс.

  - Қышқылы немесе электролиті бар бөтелкені қолмен немесе арқаға салып тасуға тыйым салынады.

  - Электролитті дайындаған кезде (электролит қатты қызып кетпес үшін) қышқылды саптыаяқтан дистилденген су құйылған фарфор немесе басқа да қызуға төзімді сауыттың ішіне ақырындап құяды. Бұл уақытта электролит әйнек өзекпен не түтікпен, болмаса қышқылға төзімді пластмассадан жасалған бұлғауышпен үнемі араластырылып тұрады.

Суды қышқылға құю арқылы электролит дайындауға тыйым салынады.

  - Аккумулятор бөлмелерінде жұмыс істеген кезде батареялар зарядталғанда немесе қалып келтірілгенде респираторларды пайдалану қажет.

  - Ағзаға қорғаныс бөліністерінің зиянды әсеріне жол бермеу мақсатында пластиналарды түзету және тазалау жұмыстарын респираторларды тағып орындайды.

Қорғасын пластиналарындағы сульфидті қылшақпен және шүберекпен сүрту жұмыстарын жергілікті желдету жүйесі болған жағдайда ғана атқаруға болады. Бұл жұмысты резеңке қолғап пен қорғаушы көзілдірік киіп орындаған жөн.

Қорғасын пластиналарға жалаңаш қолмен жанасуға тыйым салынады.

  - Аккумулятор бөлмесінде тамақты және ауыз суды сақтауға, тамақ ішуге тыйым салынады.

  - Аккумулятор бөлмесінде жұмыс аяқталған соң, тамақ ішердің алдында немесе шылым шекпес бұрын жақсылап бет пен қолды сабындап жуу, сондай-ақ ауыз қуысын сумен шайып алу қажет.

  - Аккумулятор бөлмелерінде монтаж жұмыстарын жүргізу қажет болса, жұмыс басталмай жатып аккумулятор бөлмесі кілтінің есебін жүргізу, сақтау және монтаж жасаушы персоналға беру тәртібі анықталуы тиіс. Аккумулятор бөлмесінің есігі әрдайым жабық тұру керек.

- Шағын электр станциялары

  - Электр станциялары жабдығына күтім жасау үшін электр қауіпсіздік тобы III-тен кем емес, оқудан өткен персонал ғана жіберіледі.

  - Шағын электр станцияларының жабдығы ЭҚОҚ, ТЭҚПЕ, ИТЖН талаптарын және дайындаушы зауыт нұсқаулықтарының талаптарын ескере отырып жайғастырылады.

  - Жабдықты оның бөлек блоктарын қалған жабдыққа тиіспей ауыстыруға болатындай етіп орналастыру керек.

  - Коммутациялық аппараттардың арасында тұтынушы желісіне (электр қабылдағышқа) және энергиямен жабдықтаушы ұйым желісіне бір уақытта кернеудің берілуіне жол бермейтін бұғаттамалар болған жағдайда ғана резервті шағын электр станцияны тұтынушы желілеріне (электр қабылдағыштарға) қолмен қосуға рұқсат беріледі.

  - Электр қуатымен жабдықтаушы ұйым желісімен қатар жұмыс істей алатын шағын электр станцияны қолданысқа енгізбес бұрын шағын электр станцияның жұмыс режімін және оны пайдаланған жағдайда тараптардың арасындағы өзара әрекеттестік тәртібін анықтайтын нұсқаулық әзірленіп, энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісілу қажет.

  - Шағын электр станцияға техникалық күтім жасау мен жөндеудің әрбір түрі үшін дайындаушы зауыт құжаттамасына сәйкес мерзімдер анықталуы тиіс. Резервте тұрған станцияны кемінде 3 айда бір рет тексеріп тұру керек.

Ескертпе – шағын электр станцияларына тұтынушы электр қабылдағыштардың негізгі және резервті қуат көздері ретінде қолданылатын станционарлық және жылжымалы электр қуат көздері (дизельдік, бензиндік және басқа да электр қондырғылар) жатады.

  - Жабдықты орнатқан кезде салмағы ауыр блоктарды тасу үшін жүк көтергіш механизмдерді пайдалану мүмкіндігін ойластыру қажет.

  - Электр станциясының машиналық бөлмесіндегі қозғалтқыштар мен генераторларды дайындаушы зауыттың нұсқаулығына немесе жобаға сәйкес орындалатын іргетастардың үстіне орнатқан жөн.

Генераторлар, күш қалқандары және автоматика қалқандарының тұрқылары Электр қондырғыларды орнату қағидаларына сәйкес жерлендірілуі тиіс.

  - Генераторлардың, күш қалқандарының және автоматика қалқандарының жанында диэлектр кілемдер төселу керек. Кілемдердің ауданы күтім жасаушы персонал жабдықпен жұмыс істеген кезде міндетті түрде кілемнің үстінде тұра алатындай болу керек.

  - Ажыратқыштар, клеммалар және басқа да ток өткізгіш бөліктер кернеулі бөліктерге абайсызда тиіп кетуден қорғайтын қаптамалармен жабылу керек.

  - Жабдықта профилактикалық жұмыстар жүргізген кезде ажыратқыштың үстіне «Қоспа! Адамдар жұмыс жасап жатыр» жазбасы жазылған плакат ілінеді.

Жабдыққа техникалық күтім жасау немесе жөндеу жұмыстары жабдықты орнатып болғаннан кейін, сондай-ақ стартердің және автоматиканың қуат тізбектерін міндетті түрде өшіріп атқарылады.

  - Қозғалтқыштар мен көмекші механизмдердің барлық айналмалы бөлшектері қоршалуы тиіс. Қоршаулардың беріктігі мен олардың өлшемдері авариялар мен жазатайым оқиғаларды болдырмауы тиіс.

  - Электр станцияларының үй-жайы механикалық ағынды-сорғылы желдету жүйесімен жабдықталу керек. Желдету жүйесі машиналық залдан артық жылудың шығарылуына шақталып жасалады. Ауа айналымы кемінде үш еселі, ал электр станция үй-жайындағы көміртек тотығының мөлшері 20 мг/м3 аспауы тиіс.

  - Электр станция үй-жайы суық мезгілде ішіндегі температураны + 15° С төмен түсірмей ұстап тұру үшін жылыту жүйесімен жабдықталуы тиіс.

  - Үй-жай пеш арқылы жылытылса, оттық машиналық залдан тыс жерде тұруы тиіс.

  - Электр станция үй-жайы жұмыс және авариялық жарықпен жабдықталу керек.

Авариялық жағдайда электр қолшамдарды пайдалануға болады.

  - Жарық сөндіргіштер электр станция үй-жайына кірер жерде орнатылады.

  - Тұншықтырғыштар, газ шығаратын түтіктер және қозғалтқыштың басқа да бөлшектерінде қозғалтқыш өңдеген газдардың электр станцияға таралып кетуіне жол бермейтін және бұл газдардың сыртқа қарай шығарылуын қамтамасыз ететін тығыздамалар болу керек. Газ шығаратын түтік электр станциясы ғимаратының шатырынан кемінде 1,5 м жоғары көтеріліп тұру керек. Газ шығаратын түтік электр станция шекарасымен жылудан оқшаулануы тиіс.

  - Машиналық үй-жайда электр станциясы агрегатының бір тәулік жұмысына жететіндей мөлшерде жанармай қорын сақтауға болады. Жанармайды жабық жарамды металл ыдыстың ішінде сақтаған жөн.

  - Іштен жанатын қозғалтқышқа арналған жанармай қоры машиналық үй-жайдан тыс арнайы бөлмеде сақталады. Жанармай сақтайтын орын мен оның орналасуын өрт күзеті органдарымен келісу қажет.

  - Қозғалтқыш жұмыс жасаудың алдында және тоқтап, суығаннан кейін оның жанында орналасқан тұтыну багын жанармаймен толтырады.

  - Жанармайды жұмыс істеп жатқан қозғалтқыштың багына құюға тыйым салынады.

  - Еденге немесе жабдықтың үстіне абайсызда төгіліп қалған жанар-жағармайды дереу сүртіп алу қажет.

  - Сүрту материалдарды сыйымдылығы 0,5 м3 аспайтын жабық металл жәшіктердің ішінде сақтайды.

  - Үй-жайлардың ішінде орнатылған іштен жанатын қозғалтқыштар үшін этил бензинін пайдалануға тыйым салынады.

  - Іштен жанатын қозғалтқыштар орнатылған үй-жайдың ішіне және отын сақтайтын жерге ашық отпен кіруге тыйым салынады.

  - Отын сақтайтын жерді құлыптау керек. Есігінде «Өрт қаупі бар», «Отпен кіруге болмайды» ескертпелі плакаттары іліну керек.

  - Электр станцияларына күтім жасаушы адамдар жұмыс жасаған кезде комбинезон мен баскиім тағуы тиіс.

  - Жылжымалы электр станциясы (ЖЭС) ағаш және қойма бөлмелерінен алшақ жақта, далада – шөмелелерден, маялардан, егістіктерден кемінде 10 м арақашықтықта жайғастырылады.

  - Жылжымалы электр станциясының жанында шылым шегуге, от жағуға, сондай-ақ жұмыс барысында станцияны қараусыз қалдыруға тыйым салынады.

  - Отын канистрде немесе металл тобатайдың ішінде сақталады. Қараңғы уақытта отынды электр қолшам жарығымен ғана құяды.

  - Жанармай немесе электр станцияларының ток өткізгіш бөліктеріндегі оқшаулама тұтанған жағдайда отты сумен сөндіруге тыйым салынады.

Отты сөндіру үшін көмірқышқылды өрсөндіргіштерді немесе өртке қарсы шүберекті пайдалану қажет.

Қозғалтқыш тұтанған жағдайда дереу жанармай берілісін тоқтату қажет.

  - Электр станциясының астына жанармай мен майдың ағылып кетпеуін қадағалап тұру керек. Абайсызда төгіліп қалған бензин немесе майдың үстіне дереу құм не топырақ шашады.

  - ЖЭС жұмысында ақаулар (радиаторда судың қайнауы, генератор сақиналарында және қоздырғыштың коллекторында ұшқын шашыруы және т.б.) анықталған жағдайда, ақауларды жою үшін жабдықты тоқтатады. Электр тогымен абайсызда жарақаттанып кетпес үшін электр станциясы жұмыс істеп жатқанда генератордың ток өткізгіш бөліктерін ұстауға, сондай-ақ генераторға қандай да жөндеу жасауға немесе сымдарын ауыстырып-қосуға тыйым салынады.

  - Стационарлық және жылжымалы электр станциялары қорғаныс құралдарымен жабдықталуы тиіс.

  - Жанар-жағармаймен жұмыс істегеннен соң бет пен қолды жуу қажет.

- Компрессор, сорап, желдету қондырғылары. Ішкі және сыртқы құбыржол желісі және ауа құбыры

  - Салқындатқыш құрылғыларға күтім жасау үшін электр қауіпсіздік тобы III-тен кем емес адамдар жіберіледі.

  - Компрессор, сорап, желдету қондырғылары мен қосымша құрылғыларды барлық шұраларға, клапандарға, суырмаларға және т.б. апаратын жұмыс өткелдерінің ені 0,7 м кем болмайтындай етіп орналастыру қажет.

  - Қозғалтқыштардан компрессорлар, сораптар мен желдеткіштерге берілістер, сондай-ақ агрегаттардың барлық қозғалмалы бөліктері металл қаптамамен қоршалуы тиіс, агрегат жұмыс істеп жатқан кезде оларды шешуге тыйым салынады. Айналмалы бөліктердің қаптамаларына айналу бағытын көрсететін нұсқарлар түсіріледі. Электр қозғалтқыш байламдарының сырт өткізгіштері қаптамалармен жабылуы тиіс.

Шуды азайту мақсатында моторлар мен желдеткіштерді жақсылап жөнге келтіріп, амортизаторларға орнату; ауа құбырларын дыбыс жұтқыш материалдармен өңдеу; желдеткіштің шықпа түтіктерінің ауа құбырларымен жалғанған жерлері брезент немесе резеңке келте құбырлардан жасалу қажет. Желдеткіштер мен моторларды оқшау камераларда орналастырған жөн. Металл ауа құбырлары жерлендірілуі тиіс.

  - Едендегі барлық ашық тесіктер, компрессорлық, сорап және желдету үй-жайларындағы өткелдер мен көпіршелер биіктігі 1 м кем болмайтын шарбақпен, биіктігі дуал іргесі деңгейінен кемінде 0,15 м борт элементімен және орташа аралық элементпен қоршалуы тиіс. Алаң едені мен саты басқыштары кедір-бұдыр болаттан жасалуы қажет.

  - Ортадан тепкіш желдеткіштердің ашық сору тесіктері 20х20 мм ұяшықтардан құралған металл тормен қоршалуы тиіс.

  - Қолдан басқарылатын компрессор, сорғы мен желдеткіштердің электр қозғалтқыштарының іске қосу құрылғыларының жанында, жерде диэлектр кілемшелер төселіп, дымқыл үй-жайларда еден оқшаулағыш жабынмен жабылуы тиіс.

  - Жұмыс істеп жатқан компрессорларды, сорғылар мен желдеткіштерді тазалауға, сүртуге және жөндеуге (соның ішінде бұрамаларын тартуға) тыйым салынады. Жабдық бөліктерін майлауды қауіпсіз ететін саймандар болған жағдайда ғана бұл операцияны жұмыс барысында орындауға рұқсат етіледі.

  - Компрессорларды, сорғыларды және желдеткіштерді тазалау мен жөндеу цехында оларды әрекетке келтіретін электр қозғалтқыштар желіден өшірілуі тиіс; сорғылар мен компрессорлар жүйеден ажыратылып, үстінен қысым алыну қажет. Резервті сорғыға параллель орналасқан сорғыны жөндеген кезде сорғы турбина арқылы жұмыс істемеуі үшін қажетті шаралар қолданғаннан кейін ғана (сорғыш және айдағыш ысырмалар жабық болуы тиіс) жөндеген жөн.

  - Манометрлерді Қысыммен жұмыс істейтін сауыттардың құрылысы мен оларды қауіпсіз пайдалану қағидаларына сәйкес тексеру қажет.

  - Шүберектер компрессорлық және сорап үй-жайларында жабық темір жәшіктерде сақталуы тиіс.

  - Құбыржолдар мен ауа құбырларының шұралары мен ысырмалары үй-жай еденінен немесе қауіпсіз сатылар мен арнайы алаңдардан қол жететіндей жерде болу керек.

  - Құдықтарды, камераларды, түнелдерді және т.б. кернеулігі 12 В аспайтын көшірмелі электр шамдарымен немесе жарылудан қорғалып істелген аккумуляторлық қолшамдармен жақсылап жарықтандыру қажет.

  - Құбыржолдар мен ауа құбырларындағы барлық жұмыстар тиекті аппаратурамен қысым берілісін сенімді тоқтатып, қысымды түсіргеннен кейін ғана орындалады. Ілмекті аппаратура сабында «Ашуға болмайды! Адамдар жұмыс жасап жатыр» жазбасы жазылған плакат ілінеді.

Ауа құбырын күйдіру арқылы майдан тазалауға тыйым салынады.

  - Жабдықтың қозғалмалы бөліктері мен жұмыс жүргізіліп жатқан маңда орналасқан ток өткізгіш бөліктер сенімді қоршалуы немесе ажыратылуы тиіс.

  - Жүйені қысыммен сынаған кезде құбыржолда қандай да жұмыстар жасауға, сондай-ақ құбыржолдарды тақылдатуға тыйым салынады.

- А-қосымшасы 
(міндетті)
Қорғаныс құралдарын есепке алу және ұстау журналы

(ұсынбалы нысан)

(қорғаныс құралдарының атауы, түрі)

| Түгендеме № | Сынақ күні | Келесі сынақ күні | Мерзімді тексеріс күні | Мерзімді тексеріс нәтижесі | Тексеріс жүргізген тұлғаның қолы | Орналасқан жері | Жеке пайдалануға берілген күні | ЖҚҚ-ны жеке пайдалануға алған тұлғаның қолы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Ескертпе - Сынақ хаттамаларын басқа ұйымдарға берген кезде хаттама нөмірі «Ескертпелер» бағанында көрсетіледі.

- Б-қосымшасы
(міндетті)
Электр қондырғыларда қолданылатын қорғаныс құралдарын пайдалану және сынау ережелері. Оларға қойылатын техникалық талаптар

- Электр қондырғыларда қолданылатын қорғаныс құралдары тиісті МЕМСТ және осы Ережелердің талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Осы Ережелерде көрсетілмеген қорғаныс құралдары тиісті мемлекеттік органдармен келісе отырып әзірленеді.

- Кернеулігі 1000 В дейінгі және одан жоғары электр қондырғыларға күтім жасау кезінде жоғары кернеулі бірлескен және жекеше электр өрістерінен электр тогымен жарақаттанудан (электр қорғаныс құралдары) қорғайтын құралдар, сондай-ақ МЕМСТ 12.4.011 – 89 (ЭӨКК СТ 1086-88) Еңбек қауіпсіздігі стандарттар жүйесі. Жұмыс істеушілердің қорғаныс құралдары. Жалпы талаптар мен жіктелімі стандартына сәйкес келетін жеке қорғаныс құралдары қолданылады.

- Электр қорғаушы құралдарға жататындар:

- оқшаулағыш қарнақтардың барлық түрлері (оперативті, өлшеуіш, жерқосқышты салуға арналған);

- оқшаулағыш және электр өлшеуіш атауыз;

- бүкіл кернеу санаттарын қамтитын кернеу көрсеткіштерінің барлық түрлері (газразрядты шамы бар, түйіспесіз, импульстық типті, қыздыру шамы бар және т.б.);

- кернеуді түйіспесіз сигналдаушылар;

- оқшауланған құрал;

- диэлектр қолғап, боттар мен галоштар, кілемдер, оқшаулағыш үйкектер;

- қорғаушы қоршаулар (қалқандар, кермелер, оқшаулағыш бастырмалар, қалпақтар);

- көшірмелі жерқосқыштар;

- электр қондырғыларды сынақтар мен өлшеулер жүргізген кезде еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған құрылғылар мен саймандар (фазалардың сәйкес келуін тексеруге арналған кернеу көрсеткіштері, транзитте кернеулердің айырмасын анықтау құрылғысы, кәбілдердің зақымдарын көрсеткіштер және т.б.);

- плакаттар мен қауіпсіздік белгілері;

- өзге қорғаныс құралдары, кернеулігі 110 кВ және одан жоғары электр қондырғыларда, сондай-ақ 1000 В дейінгі электр желілерінде кернеумен жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған оқшаулағыш құрылғылар мен саймандар (полимер және иілгіш оқшаулағыштар; оқшаулағыш сатылар, арқандар, телескоптық мұнаралар мен көтергіштердің ендірмелері, потенциалды ауыстыруға және теңдестіруге арналған қарнақтар; иілгіш оқшаулағыш жабындар мен бастырмалар және т.б.)

- Оқшаулағыш электр қорғаушы құралдар негізгі және қосымша болып бөлінеді.

Кернеулігі 1000 В жоғары электр қондырғылардағы негізгі электр қорғаушы құралдар:

- оқшаулағыш қарнақтардың барлық түрлері;

- оқшаулағыш және электр өлшеуіш атауыз;

- кернеу көрсеткіштері;

- электр қондырғыларда сынақтар мен өлшеулер жүргізген кезде еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған құрылғылар мен саймандар (фазалардың сәйкес келуін тексеруге арналған кернеу көрсеткіштері, кәбілді тесуге арналған құрылғылар, кәбілдердің зақымдарын көрсеткіштер және т.б.);

- кернеулігі 110 кВ және одан жоғары электр қондырғыларда кернеумен жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған өзге қорғаныс құралдары, оқшаулағыш құрылғылар мен саймандар (полимер оқшаулағыштар, оқшаулағыш сатылар және т.б.).

- Кернеулігі 1000 В жоғары электр қондырғылардағы негізгі электр қорғаушы құралдар:

- оқшаулағыш қарнақтар;

- оқшаулағыш және электр өлшеуіш атауыз;

- кернеу көрсеткіштері;

- диэлектр қолғап;

- оқшауланған құрал;

- Кернеулігі 1 В жоғары электр қондырғылардағы қосымша электр қорғаушы құралдар:

- диэлектр қолғап;

- диэлектр боттар;

- диэлектр кілемдер;

- оқшаулағыш үйкектер мен бастырмалар;

- оқшаулағыш қалпақтар;

- потенциалды ауыстыруға және теңдестіруге арналған қарнақтар.

- Кернеулігі 1000 В дейінгі электр қондырғылардағы қосымша электр қорғаушы құралдар:

- диэлектр галош;

- диэлектр кілемдер;

- оқшаулағыш үйкектер мен бастырмалар;

- оқшаулағыш қалпақтар.

3 Ескертпелер

  - Мерзімді тексеріс мезгіліне қарамастан барлық қорғаныс құралдарын қолданбас бұрын тексеру қажет.

  - Қорғаныс құралдарының бар-жоғы және олардың жағдайы мезгілімен, бірақ кемінде 6 айда 1 рет тексерілуі тиіс. Тексерісті ЖҚҚ жағдайы үшін жауапты тұлға өткізіп, нәтижелерін журналға жазады.

  - Қолданыстағы диэлектр кілемдерді 6 айда 1 рет тексереді.